ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

П.2.1. Алтайская независимая компания «Анэко»

Адрес: 656012, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 28.

Телефоны: (3852) 60-05-17, 555-131 т/ф.

Сайт: www.aneko.ru.

E-mail: anekoplus@mail.ru.

Котлы типа КВр

Котлы предназначены для отопления  и ГВС жилых, производственных и общественных зданий. Они имеют высокий КПД около 83%, устойчивость к образованию накипи (за счет многоходовой схемы циркуляции воды), возможность эксплуатации в аварийных режимах без включения сетевых насосов. Котлы разработаны с учетом опыта эксплуатации в условиях Сибири, Севера и Дальнего востока. Предназначены для установки, как в новые тепловые пункты, так и взамен не пригодного для использования старого оборудования. Котлы оснащены наиболее эффективным на данном этапе развития котлостроения, топочным устройством – ОУР (охлаждаемая уголковая решетка). Котлы разработаны под габариты контейнера для Ж/Д поставки. Котлы изготавливаются в тяжелой и легкой обмундировке. Котлы в легкой обмундировке выпускаются в полной монтажной готовности, время необходимое для монтажа 24 часа

Таблица П.2.1

| Наименование | Размерности | КВр-0,12 КБ (КВр-0,1 лК) | КВр-0,29 КБ (КВр-0,25 лОУР) | КВр-0,46 КБ (КВр-0,4 лОУР) | КВр-0,69 КБ (КВр-0,6 лОУР) | КВр-0,93 КБ (КВр-0,8 лОУР) | КВр-1,28 КБ (КВр-1,1 лОУР) | КВм-1,86 ШП (КВм-1,6 ШП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Теплопроизводительность котла | МВт (Гкал/ч) | 0,12 (0,1) | 0,29 (0,25) | 0,46 (0,4) | 0,69 (0,6) | 0,93 (0,8) | 1,28 (1,1) | 1,86 (1,6) |
| Номинальный расход воды через котел | м3/ч | 4 | 10 | 16 | 24 | 32 | 46 | 64 |
| Рабочее давление воды | МПа (кгс/см2) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 (6,0) |
| Температура воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на входе | 0С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| на выходе | 0С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Гидравлическое сопротивление | МПа (кгс/см2) | 0,02 (0,2) | 0,023 (0,23) | 0,05 (0,5) | 0,06 (0,6) | 0,05 (0,5) | 0,05 (0,5) | не более 0,1 (1,0) |
| Площадь поверхностей нагрева котла | Всего, м2 | 6,36 | 29,1 | 22,2 | 24,2 | 86 | 88 | 125,94 |
| Радиационная | м2 | 1,83 | 9,4 | 7,9 | 8,4 | 29 | 29 | 43,09 |
| Конвективная | м2 | 4,53 | 19,7 | 14,3 | 15,8 | 57 | 59 | 82,85 |
| Водяной объем котла | м3 | 0,17 | 0,46 | 0,3 | 0,36 | 1,45 | 1,5 | 1,24 |
| Топливо: твердое | - | Каменный уголь Кузнецкого месторождения |  | Кузнецкий Д Qir=5230ккал/кг (Харанорский Б1 Qir=2720ккал/кг) |  | Каменный уголь Кузнецкого месторождения |  |  |
| КПД котла (на проектном топливе) | % | 78 | Не менее 80 | Не менее 81(72,5) | Не менее 80 (72) | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
| Температура уходящих газов, не более | 0С | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | не более 200 |

Продолжение таблицы П.2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аэродинамическое сопротивление | Па (мм вод.ст.) | 20 | 290 (29) | 440(44) | 440(44) | 650 (65) | 650 (65) | 870 (87) |
| Габариты котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина (по изоляции) | мм | 1100 (850) | 1820(1720) | 2090(1950) | 2350(2260) | 2850 (2700) | 2950 (2860) | 3210(2980) |
| Ширина (по изоляции) | мм | 1100 (850) | 1200(1000) | 1335(1220) | 1350(1250) | 1750 (1580) | 1750 (1580) | 1740(1590) |
| Высота (по изоляции) | мм | 2160 (2040) | 1950(1820) | 1860(1765) | 2100(1950) | 2280 (2230) | 2280 (2230) | 2820(2635) |
| Масса металла котла работающего под давлением | кг | 366,1 | 1020 | 1170 | 1780 | 2600 | 2900 | 3120 |
| Общая масса котла | кг | 674,8 | 1480 | 1880 | 2580 | 3400 | 3600 | 4360 |
| Стоимость котла с учетом НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Под тяжелую обмуровку |  | - | - | 167 000 | 228 000 | 246 000 | 301 500 | 478 500 |
| Под лёгкую обмуровку |  | 105 000 | 141 000 | 222 000 | 295 500 | 314 000 | 370 000 | 564 500 |

Комплект поставки котла: автоматика, дутьевой вентилятор, предохранительные клапана, КИП, вентили, задвижки.

В зависимости от объема заказа действует система скидок

Сертификат соответствия РОСС RU.АИ50.В05286

Таблица П.2.2.

Котлы водогрейные чугунные типа КВЗм

| Наименование показателя | КВЗм-0,6 | КВЗм-0,8 | КВЗм-1,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность, Гкал/час | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
| Параметры теплоносителя | Давление 3-6 кгс/см2, температура 70-95оС |  |  |
| Расход воды, м3 /час | 24 | 32 | 43 |
| Топливо | Каменный, бурый уголь |  |  |
| Топочное устройство | Топка механическая моноблочная |  |  |
| Габаритные размеры по обмуровке, мм: |  |  |  |
| Длина | 1965 | 2240 | 2620 |
| Ширина | 1460 | 1460 | 1460 |
| Высота | 1730 | 1930 | 2125 |
| Цена котельного блока с арматурой под кирпичную обмуровку с НДС, руб | 170 000 | 190 000 | 230 000 |
| Цена котельного блока с арматурой в легкой обмуровке с НДС, руб | 210 000 | 240 000 | 280 000 |

Таблица П.2.3.

Котлы водогрейные чугунные типа «Братск»

| Модель (количество секций) | Объем отапливаемого помещения,м³ | Номинальная мощность, кВт | Поверхность нагрева, м² | Максимальное давление воды в системе отопления, Мпа | Температура теплоносителя, не более, ºС | Объем теплоносителя в котле, л | Габаритные размеры, ШхГхВ, мм | Присоединительные размеры, Ду, мм | Масса металических частей, не более, кг | Розничная цена, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 7500 | 300 | 24,2 |  |  | 367 | 2060х1584х2100 |  | 2380 | 226 465 |
| 30 | 10500 | 420 | 33 | 0,7 | 115 | 489 | 2060х2122х2100 | 80 | 3025 | 297 375 |
| 38 | 12500 | 500 | 41,3 |  |  | 611 | 2060х2660х2100 |  | 3670 | 380 385 |

П.2.2. Котельный завод «БОГАТЫРЬ»  ПП «УРАЛТЕХМОНТАЖ»

Адрес: 426011, Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53.

Телефоны: (3412) 901-301, 901-346, 901-347 т/ф.

Сайт: www.ytm.kotel.ru.

E-mail: ytm@ytm.iznetl.ru.

Таблица П.2.4

Безнакипные водогрейные котлы БОГАТЫРЬ (стальные в легкой обмуровке), работающие на  каменном/буром угле, древесных отходах и т.д.

| Модель | Мощность, МВт | Комплектация | Базовая цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| с ручной загрузкой |  |  |  |
| БОГАТЫРЬ 0,25К | 0,25 | КСП или водоохлаждаемая решетка | 190 000,00 |
| БОГАТЫРЬ 1-К | 0,34 |  | 253 627,00 |
| БОГАТЫРЬ 2-К | 0,63 |  | 356 554,00 |
| БОГАТЫРЬ 3-К | 0,93 |  | 413 567,00 |
| БОГАТЫРЬ 4-К | 1,16 |  | 420 750,00 |
| БОГАТЫРЬ 5-К | 1,40 |  | 445 654,00 |
| БОГАТЫРЬ 6-К | 1,60 |  | 598 862,00 |
| с механизированной загрузкой |  |  |  |
| БОГАТЫРЬ 3-К | 0,93 | КСП, топка ТШПМ – 0,8 | 741 170,00 |
| БОГАТЫРЬ 4-К | 1,16 | КСП, топка механическая с шурующей планкой ТШПМ - 1,5 | 888 800,00 |
| БОГАТЫРЬ 5-К | 1,40 |  | 945 395,00 |
| БОГАТЫРЬ 6-К | 1,74 | КСП, топка ТШПМ – 2,0 | 1 000 000,00 |

Сертификат соответствия рег. № РОСС RU.АИ25.В00236 выдан 23.10.2008 г.

Таблица П.2.5

Безнакипные водогрейные котлы БОГАТЫРЬ (стальные в легкой обмуровке), работающие на  дизельном или печном топливе, мазуте, газе

| Модель | Мощность, МВт | Комплектация | Базовая цена с НДС, руб. (без горелки) |
| --- | --- | --- | --- |
| БОГАТЫРЬ 1-Г/М | 0,41 | КСП | 271 705,00 |
| БОГАТЫРЬ 2-Г/М | 0,70 |  | 337 614,00 |
| БОГАТЫРЬ 3-Г/М | 1,00 |  | 386 933,00 |
| БОГАТЫРЬ 4-Г/М | 1,25 |  | 483 939,00 |
| БОГАТЫРЬ 5-Г/М | 1,50 |  | 490 219,00 |
| БОГАТЫРЬ 6-Г/М | 1,74 |  | 605 387,00 |

Сертификат соответствия рег .№ РОСС RU. АИ25.В00235 выдан 23.10.2008 г..

Завод комплектует котлы горелками по желанию заказчика (жидкое топливо - РМГ, ГБЖ, ГМГ; газ – ГБГ, CIB Unigas, Weishaupt, Riello, Ecoflam, отработанные масла-EnergyLogic, АR-CO).

Таблица П.2.6

Модульные котельные установки БУРАН

на базе безнакипных водогрейных котлов БОГАТЫРЬ

| Модель котельной | Цена в базовой комплектации, руб. |  | Цена с комплектом дополнительного оборудования, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Твердое топливо (ручная загрузка) | Жидкое Топливо, газ | Твердое топливо (ручная загрузка) | Жидкое Топливо, газ |
| МКУ 0,68 | 2 132 000,00 | 2 532 000,00 | 3 990 750,00 | 4 390 750,00 |
| МКУ 1,26 | 2 689 335,00 | 3 089 335,00 | 4 247 250,00 | 4 647 250,00 |
| МКУ 1,86 | 3 828 330,00 | 4 328 330,00 | 5 427 750,00 | 5 927 750,00 |
| МКУ 2,32 | 4 010 985,,00 | 4 510 985,00 | 5 642 250,00 | 6 142 250,00 |
| МКУ 2,80 | 4 305 015,00 | 4 805 015,00 | 5 984 250,00 | 6 484 250,00 |
| МКУ 3,2 | 4 627 755,00 | 5 127 755,00 | 6 340 250,00 | 6 840 250,00 |
| МКУ 4,8 | 6 284 223,00 | 7 084 223,00 | 8 058 450,00 | 8 858 450,00 |

П.2.3. ООО Завод котельного оборудования "ТЕРМАКС"

Адрес: 426011, Россия, Екатеринбург, ул. Зоологическая, 4.

Телефоны: (343) 216-45-74, 240-99-74, 243-42-73.

Сайт: www.uralkotel.ru.

Таблица П.2.7

Жаротрубные «дымогарные» котлы ТЕРМАКС

.

| Наименование показателя | КВСрд-0,03 | КВСрд-0,09 | КВСрд-0,1 | КВСрд-0,2 | КВСрд-0,22 | КВСрд-0,3 | КВСрд-0,5 | КВСрд-0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная мощность*, кВт | 30 | 90 | 100 | 200 | 220 | 300 | 500 | 800 |
| Коэффициент полезного действия, % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Расход топлива при макс.. мощности: уголь, кг/ч | 6,1 | 14,1 | 20,2 | 40,4 | 4,4 | 60,6 | 101 | 161 |
| дрова, м3/ч | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,132 | 0,18 | 0,3 | 0,48 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 2200 | 3000 | 5000 | 8000 |
| Максимальная температура воды,°С | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Максимальное давление воды, кгс/см2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Ном./мин. расход воды, куб.м /ч | 1,5 / 1 | 3/1,5 | 05.мар | 10.май | 10.мар | 15.июл | 25.окт | 35/15 |
| Габаритные размеры котла, м, не более: ширина | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
| длина | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 2,1 |
| высота топочной части | 0,04 | 0,07 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| Масса котла, кг, не более | 250 | 250 | 650 | 2500 | 2700 | 4000 | 6000 | 7000 |
| Срок службы, лет | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Стоимость котла тыс.руб. | 34 | 70 | 121 | 215 | 242 | 300 | 359 | 455 |

Водотрубные котлы ТЕРМАКС

Таблица П8

| Показатель | КВСр/КВСа - 0,5К/0,6Гс Луга-Бм |  |  | КВСр/КВСа - 0,8К/1,0Гс Луга-Бм |  |  | Котел с верхней загрузкой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Природный газ | Каменный уголь | Дрова (деревоотходы) | Природный газ | Каменный уголь | Дрова (деревоотходы) | КВС-2,0 | КВС-3,0 |
| Максимальная мощность*, кВт | 600 | 500 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 2000 | 3000 |
| Коэффициент полезного действия, % | 92 | 85 | 85 | 92 | 85 | 85 | 82 | 82 |
| Расход топлива при максим. мощности: уголь, кг/ч |  | 101 |  |  | 162 |  | 415 | 607 |
| газ, м3/ч | 70 |  |  | 117 |  |  |  |  |
| дрова (деревоотходы), м3/ч |  |  | 0,18 |  |  | 0,3 | 0,7 | 1,1 |
| Максимальная температура воды,°С | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 | 115 |
| Максимальное давление воды, кгс/см2 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 6 |
| Гидравлическое сопротивление, кгс/см2 | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  | 0,8 | 0,8 |
| Водяной объем котла, м3 | 0,8 |  |  | 1,4 |  |  | 2,5 | 2,9 |
| Габаритные размеры котла, м, не более: ширина | 0,9 |  |  | 1,7 |  |  | 2,1 | 2,1 |
| длина | 3,2 |  |  | 3,2 |  |  | 8,9 | 9,8 |
| высота топочной части | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 4,2 | 4,2 |
| Масса котла, кг, не более | 2500 |  |  | 3400 |  |  | 15000 | 20000 |
| Срок службы, лет | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 | 15 |
| Стоимость котла тыс.руб. | 359 |  |  | 459 |  |  | 1700 | 1800 |

П.2.4. ОАО  «Бийский котельный завод»

Адрес: 659303, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, 63.

Телефоны: 39-14-87, 40-63-12 т/ф.

Сайт: www.bikz.ru.

E-mail: info@bikz.ru.

Водогрейные водотрубные котлы типа КВм(р)

Котлы типа КВм(р) с рабочим давлением до 0,6 МПа предназначены  для получения горячей воды с номинальной температурой на выходе из котла 95 С, используемой в системах централизованного теплоснабжения на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения, а также для технологических целей предприятий различных отраслей.

Котлы предназначены для работы в закрытых системах теплоснабжения с принудительной циркуляцией воды.

Вид расчетного топлива: каменный и бурый уголь.

Таблица П.2.9

Характеристика водогрейных водотрубных котлов типа КВм(р)

| Показатель | КВм(р) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6-95 | 0,8-95 | 1,0-95 | 1,4-95 | 2,3-95 | 3,0-95 |
| Теплопроизводительность, Гкал/ч | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 1,2 | 2,0 | 2,6 |
| Коэффициент полезного действия, % | 81 |  |  |  |  |  |
| Расход топлива: каменный уголь, кг/ч | 89 | 120 | 206 | 269 | 340 | 454 |
| бурый уголь, кг/ч | 130 | 175 | 300 | 392 | 496 | 662 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 5200 | 6900 | 8600 | 12000 | 20000 | 26000 |
| Габаритные размеры котла: - ширина, мм | 2200 | 2200 | 2020 | 2150 | 2510 | 2390 |
| - длина, мм | 4830 | 5300 | 5770 | 6250 | 5720 | 7240 |
| - высота, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3250 | 3250 |
| Масса котла с ручной топкой, кг, не более | 2610 | 3140 | 5920 | 6562 | 7445 | 9260 |
| Базовая цена котла тыс.руб. | 185 | 227 | 263 | 367 | 475 | 578 |

Водогрейные водотрубные котлы типа «Гефест»

Котлы «Гефест» КВм(р) с рабочим давлением до 0,6 МПа предназначены  для получения горячей воды с номинальной температурой на выходе из котла 95 С, используемой в системах централизованного теплоснабжения на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения, а также для технологических целей предприятий различных отраслей.

Котлы предназначены для работы в закрытых системах теплоснабжения с принудительной циркуляцией воды.

Вид расчетного топлива: каменный и бурый уголь.

Таблица П.2.10

Характеристика котлов «Гефест»

| Показатель | «Гефест» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4-95 | 0,6-95 | 0,8-95 | 1,2-95 | 1,8-95 | 2,5-95 |
| Теплопроизводительность, Гкал/ч | 0,35 | 0,52 | 0,69 | 1,03 | 1,55 | 2,15 |
| Топка | ТР | ТР | ТР | ТШПМ | ТШПМ | ТШПМ |
| Коэффициент полезного действия, % | 83 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 |
| Расход топлива: каменный уголь, кг/ч | 74 | 112 | 150 | 230 | 333 | 470 |
| бурый уголь, кг/ч | 108 | 163 | 219 | 333 | 486 | 685 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 3500 | 5200 | 6900 | 10000 | 15500 | 21500 |
| Габаритные размеры котла: - ширина, мм | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2510 | 2510 |
| - длина, мм | 2670 | 3420 | 3690 | 6250 | 5720 | 7240 |
| - высота, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3250 | 3250 |
| Масса котла, кг, не более | 2480 | 3043 | 3448 | 6600 | 7900 | 8600 |
| Базовая цена котла тыс.руб. | 212 | 304 | 326 | 360 | 480 | 720 |

Таблица П.2.11

Водогрейные котлы типа КВЕ, КЕВ

| Типоразмер | Производительность, Гкал/ч | Типоразмер горелки | Базовая цена, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Топливо: природный газ, мазут, дизтопливо, нефть |  |  |  |
| КВЕ-0,7-115ГМ | 0,6 | РГМГ-1П | 304 |
| Топливо: уголь |  |  |  |
| КВЕ-0,7-115Р | 0,6 |  | 331 |
| Топливо: древесные отходы |  |  |  |
| КЕВ-2,5-14О | 1,5 |  | 1027 |